## linCC
calculo de la linea de CC |  | bipolo | monopolo
longitud | km | 500 | 500
potencia | MW | 1000 | 1000
tension | kV | 500 | 500
corriente | Amper | 1000 | 2000
densidad | A / mm2 | 1 | 1
resistividad | ohm mm2/km | 30 | 30
Seccion | mm2 | 1000 | 2000
Resist | ohm / km | 0.03 | 0.015
R | ohm | 15 | 7.5
resist tierra | ohm |  | 2
deltau | Volt | 30000 | 19000
perdidas | kW | 30000 | 38000
perd rel | % | 3 | 3.8
du / U | % | 3 | 3.8
Los valores escritos en rojo, pueden ser cambiados
obteniendose los resultados indicados

## linCA
calculo de la linea de CA |  | trifasica
longitud | km | 500 | 500
potencia | MW | 1000 | 100
tension | kV | 500 | 500
corriente | Amper | 1154.7005 | 115.4701
densidad | A / mm2 | 1 | 0.1
resistividad | ohm mm2/km | 30 | 30
Seccion | mm2 | 1154.7005 | 1154.7005
Resist | ohm / km | 0.025981 | 0.025981
R | ohm | 12.9904 | 12.9904
perdidas | kW | 51961.5242 | 519.6152
perd rel | % | 5.1962 | 0.51962
Xreactancia | ohm / km | 0.3 | 0.3
X | ohm | 150 | 150
Qx | MVAr | 600 | 6
C | microF / km | 0.01 | 0.01
frecuencia | Hz | 50 | 50
omega C |  | 3.1416e-06 | 3.1416e-06
Qc | MVAr | 392.6991 | 392.6991
tension pic |  | 408.2483
Los valores escritos en rojo, pueden ser cambiados
obteniendose los resultados indicados

## CC-CA
calculo de la linea de CC |  | bipolo | monopolo | calculo de la linea de CA |  | trifasica
longitud | km | 500 | 500 | longitud | km | 500 | 500
potencia | MW | 1000 | 1000 | potencia | MW | 1000 | 100
tension | kV | 300 | 300 | tension | kV | 525 | 525
corriente | Amper | 1666.6667 | 3333.3333 | corriente | Amper | 1099.7148 | 109.9715
densidad | A / mm2 | 1 | 1 | densidad | A / mm2 | 1 | 0.1
resistividad | ohm mm2/km | 30 | 30 | resistividad | ohm mm2/km | 30 | 30
Seccion | mm2 | 1666.6667 | 3333.3333 | Seccion | mm2 | 1099.7148 | 1099.7148
Resist | ohm / km | 0.018 | 0.009 | Resist | ohm / km | 0.02728 | 0.02728
R | ohm | 9 | 4.5 | R | ohm | 13.6399 | 13.6399
resist tierra | ohm |  | 2 | perdidas | kW | 49487.1659 | 494.8717
deltau | Volt | 30000 | 21666.6667 | perd rel | % | 4.9487 | 0.49487
perdidas | kW | 50000 | 72222.2222 | Xreactancia | ohm / km | 0.3 | 0.3
perd rel | % | 5 | 7.2222 | X | ohm | 150 | 150
du / U | % | 5 | 7.2222 | Qx | MVAr | 544.2177 | 5.4422
|  |  |  | C | microF / km | 0.01 | 0.01
relaciones cc / ca |  |  |  | frecuencia | Hz | 50 | 50
seccion |  | 1.0104 | 1.0104 | omega C |  | 3.1416e-06 | 3.1416e-06
perdidas |  | 1.0104 | 1.4594 | Qc | MVAr | 432.9507 | 432.9507
Los valores escritos en rojo, pueden ser cambiados |  |  |  | tension pic |  | 428.6607
obteniendose los resultados indicados