## leeme
ESTADO DE CARGA DE UN TRANSFORMADOR DE TRES ARROLLAMIENTOS
Conocidos los valores de ensayo de cortocircuito y tensión de cortocircuito de un transformador de tres arrollamientos,
dentro del paquete WProCalc con el programa P-trafo3, se pueden determinar los parámetros de la estrella equivalente
en particular la resistencia en % para una potencia base dada, que utilizados en esta planilla permiten buscar la condición
de carga que define las máximas temperaturas explorando las pérdidas de los arrollamientos.
Se destaca que los cálculos son aproximados, no consideran las componentes reactivas de la reactancia de dispersión,
es decir se desprecian las pérdidas reactivas.
Se muestra en la Hoja 1 y Hoja 2 para dos transformadores de distintas potencias y tensiones dos de los múltiples estados
de carga posibles.
El lector podrá en función de las condiciones de carga impuestas por la red evaluar en cada caso la condición de pérdidas
que en definitiva definen cual es la máxima potencia que el transformador puede transferir sin superar los límites de
sobreelevación de temperatura fijados por las normas.

## Hoja1
Datos transformador | AT | MT | BT
Potencia (MVA) | 130 | 130 | 80
Tension (kV) | 132 | 33 | 16.5
AT
P (MW) | 102 | 102 | 0
Q (MVAr) | 0 | 80 | -80
cosfi | 1 | 0.78685 | 0
S (MVA) | 102 | 129.6302 | 80
130 | 0.78462 | 0.99716 | 0.61538
i^2 (pu) | 0.61562 | 0.99432 | 0.3787 |  |  | BT
r (%) | 0.314 | 0.157 | 0.337
perdidas (%) | 0.19331 | 0.15611 | 0.12762 | 0.47703
Otro estado de carga |  |  |  |  | MT
P (MW) | 102 | 102 | 0
Q (MVAr) | 80 | 80 | 0
cosfi | 0.78685 | 0.78462 | 0
S (MVA) | 129.6302 | 130 | 0
130 | 0.99716 | 1 | 0
i^2 (pu) | 0.99432 | 1 | 0
r (%) | 0.314 | 0.157 | 0.337
perdidas (%) | 0.31222 | 0.157 | 0 | 0.46922

## Hoja2
Datos transformador | AT | MT | BT
Potencia (MVA) | 15 | 10 | 15
Tension (kV) | 132 | 34.5 | 13.8
AT
P (MW) | 10 | 10 | 0
Q (MVAr) | -7 | 8 | -15
cosfi | 0.81923 | 0.78087 | 0
S (MVA) | 12.2066 | 12.8062 | 15
15 | 0.81377 | 0.85375 | 1
i^2 (pu) | 0.66222 | 0.72889 | 1 |  |  | BT
r (%) | 0.378 | 0.422 | 0.272
perdidas (%) | 0.25032 | 0.30759 | 0.272 | 0.82991
Otro estado de carga |  |  |  |  | MT
P (MW) | 12 | 7 | 5
Q (MVAr) | 9 | 5 | 4
cosfi | 0.8 | 0.81373 | 0.78087
S (MVA) | 15 | 8.6023 | 6.4031
15 | 1 | 0.57349 | 0.42687
i^2 (pu) | 1 | 0.32889 | 0.18222
r (%) | 0.378 | 0.422 | 0.272
perdidas (%) | 0.378 | 0.13879 | 0.049564 | 0.56636